W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                       w Sławkowie dnia 11 lutego 2019 o godz. 13:45 drogą mailową:

„1. Projekt zakłada wyłączanie wentylacji mechanicznej poprzez element kontrolno-sterujący. W rzeczywistości wentylacja nie posiada tablicy sterującej, proszę o informację w jaki sposób technicznie ma to być rozwiązane ?

2. Obiekt posiada wyłącznik p. pożarowy z szybką przy wejściu z prawej strony. Proszę o informację czy i kiedy była wykonana kontrola sprawności tego wyłącznika. Na zewnątrz jest zabudowany w obudowie metalowej wyłącznik opisany jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ale jest to wyłącznik starego typu ręczny, którego nie wyłączy się poprzez wyłącznik w środku p.poż. Pytanie jaki wyłącznik wyłączamy tym wyłącznikiem p.poż. z szybką w środku budynku i czy sygnał jest przekazywany do PSP?

3. Projekt zakłada montaż urządzenia UTA. Czy obiekt posiada linię telefoniczną zewnętrzną?”

udzielono następującej odpowiedzi:

Dzień dobry,

Odpowiedź na zadane pytania :

1. Zgodnie z odpowiedzią projektanta: W zasadzie wentylacja mechaniczna winna działać              w sposób ciągły, tzn. że niej jest  w ogóle wyłączana w czasie pracy lokalu. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji dopuszczalne jest okresowe wyłączanie wentylacji mechanicznej w okresach kiedy lokal jest nieczynny, i pozostawienie jedynie okresowego przewietrzania. Tak więc element kontrolo sterujący to zwyczajny wyłącznik czasowy             z możliwością ustawienia dni godzin i dni tygodnia.

2. Ręczny Ostrzegacz Przeciwpożarowy służy do wyłączenia instalacji elektrycznej pieca c.o. nie jest głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym. Karczma nie ma wyłącznika elektromagnetycznego.

3. Linia telefoniczna nie jest podłączona do budynku.