Sławków, dnia 21.02.2024r.

MZBK w Sławkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sławków- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

tel. 32/260 99 69,  500 258 734   e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Niniejszym pismem zapraszam/y do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonania kwartalnych przeglądów Systemu Sygnalizacji Pożaru, wykonania  rocznego przeglądu SSP oraz czyszczenia kwartalnego  dezynsekcji wokół czujek zamontowanych w budynku Karczmy „Austeria”  przy ulicy Rynek 2 w Sławkowie.”

DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferta musi zawierać całość przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w załączeniu do oferty przestawi uprawnienia do wykonywania ww. przeglądu.

- Oferent przedstawi kwotę netto+ VAT (brutto):

- Kwotę netto + vat (brutto) za jeden przegląd kwartalny SSP

- Kwotę netto + vat (brutto) za wezwanie  Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń

- Kwotę netto+ vat (brutto) za przegląd roczny SSP , data wykonania 29.12.2024r.

- Do oferty należy załączyć:

  - potwierdzenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia fizycznego, w formie kserokopii zaświadczenia lub postanowienia wydanego nie wcześniej niż 3 lata przez właściwego komendanta Policji, dla wszystkich osób które będą realizowały czynności konserwacji SSP,

  - kopię świadectwa kwalifikacji G1 eksploatacji dla instalacji do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej

  - oświadczenie/zaświadczenie o pełnieniu obowiązków serwisowania innych systemów sygnalizacji pożaru przez okres nie mniejszy niż 3 lata

- Oferta musi być podpisana wraz z przesłanymi załącznikami  przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

- pocztą elektroniczną –  na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl

6. Oferent we własnym zakresie wykona wizję budynku.

7. Oferent podpisze, wszystkie załączniki wraz z oryginalną pieczątka firmy i dostarczy do oferty.

w terminie: nie później niż do dnia 01.03.2024r.  do godziny 9.15  (decyduje data dostarczenia oferty Zamawiającemu).

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków  w dniu 01.03.2024r.  o godzinie 9.30

- WYBÓR OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

- ZAWARCIE UMOWY

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty. W razie konieczności zawarta zostanie również umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

- Klauzula do umowy cywilno - prawnej CEIDG, spółka cywilna,

- Zamówienia publiczne RODO,

- Klauzula oświadczenie od wykonawcy,

- Formularz oferty.

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:  50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu

Kod CPV:  50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

- Obowiązki Wykonawcy:

- Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), oraz wytycznymi producenta.

- Wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych wynikających z instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład systemów.

- Dojście do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, zainicjowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta.

- Wszystkie funkcje centrali należy badać manualnie.

- Podczas przeglądów Wykonawca powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu.

- Wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być odnotowane w książce eksploatacji (będąca na stanie MZBK)  i niezwłocznie usunięte.

- Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą, co najmniej:

  - opis i przyczynę usterki,

  - kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

  - przewidywany termin naprawy.

- Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy.

- Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Wykonawca powinien być do dyspozycji na wezwanie Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami (aby je odpowiednio zabezpieczyć). Czas  reakcji do 3h. Każde wezwanie rozliczane będzie, za kwotę podaną w formularzu oferty.

- Harmonogram przeglądów technicznych:

- Przeprowadzenie rocznego przeglądu serwisowego polegającego na kompleksowej kontroli wszystkich elementów SSP do 29.12.2024r.

- Przeprowadzanie kwartalnych przeglądów serwisowych SSP. Pierwszy przegląd do 29.03.2024r., drugi przegląd do 28.06.2024r., trzeci przegląd do 30.09.2024r. czwarty przegląd do 23.12.2024r.

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

3.1 Podczas kwartalnego przeglądu serwisowego SSP Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
co najmniej następujących czynności:

- sprawdzenie daty i czasu na centrali pożarowej,

- sprawdzenie, czy centrala wskazuje stan dozorowania,

- sprawdzenie, czy po ewentualnych zarejestrowanych alarmach, nastąpiły działania eliminujące powody ich występowania,

- sprawdzenie, czy w przypadku konieczności wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego wyłączenia danej linii dozorowej w centrali – przywrócono do stanu dozorowania całą centralę (wszystkie linie dozorowe),

- zagwarantowanie niezbędnego zapasu papieru dla drukarki,

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i kontrola działań podjętych w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy systemu ,

- przeprowadzenie testu wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika odnotować w książce eksploatacji ,

- spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze ,

- spowodowanie tam, gdzie jest to możliwe, zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego,

- sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych,

- rozpoznanie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogłyby mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych,

- czyszczenie zabrudzonych czujek,

- dezynsekcji wokół czujek.

  - Podczas rocznego przeglądu serwisowego SSP Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

- Sprawdzenie daty i czasu na centrali pożarowej,

- sprawdzenie, czy centrala wskazuje stan dozorowania,

- sprawdzenie, czy po ewentualnych zarejestrowanych alarmach, nastąpiły działania eliminujące powody ich występowania,

- sprawdzenie, czy w przypadku konieczności wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego wyłączenia danej linii dozorowej w centrali – przywrócono do stanu dozorowania całą centralę (wszystkie linie dozorowe),

- zagwarantowanie niezbędnego zapasu papieru dla drukarki,

- przeprowadzenie testu wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika odnotować w książce eksploatacji,

- sprawdzenie poprawności działania czujek za pomocą imitatora dymu lub temperatury zgodnie 
z zaleceniami producenta,

- sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone - przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji,

- rozpoznanie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku i jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych,

- sprawdzenie, czy wokół każdej czujki jest wymagana wolna przestrzeń – co najmniej 0,5m 
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

- sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych,

- przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, szkoleń personelu obsługującego i osób dozoru,

- kontrola znajomości postępowania w przypadku alarmu przez osoby dozoru Zamawiającego 
i niezbędny instruktaż.