Sławków, dnia 04.12.2025 r.
MZBK w Sławkowie 
MZBK.260.144.2025
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych 

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sławków- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
ul. Łosińska 1

41-260 Sławków 

tel. 32/260 99 69,  500 258 734   e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Niniejszym pismem zapraszam/y do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie przeglądów Systemu Sygnalizacji Pożaru:

 - rocznego przeglądu w budynku Karczmy „Austeria” Rynek 2, budynku MOPS przy ulicy Kościelna 11, budynku Mały Rynek 9 w Sławkowie;

- wykonanie kwartalnego przeglądu w budynku Karczmy „Austeria” Rynek 2  oraz budynku MOPS przy ulicy Kościelna 11 w Sławkowie;
- wezwanie związane z alarmem SSP w budynku Karczmy „Austeria” Rynek 2  oraz budynku MOPS przy ulicy Kościelna 11 w Sławkowie”.
DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca w załączeniu do oferty przestawi uprawnienia do wykonywania ww. przeglądu.
3. Oferent przedstawi kwotę netto + VAT (brutto):

· Kwotę netto + vat oraz kwotę (brutto) za jeden przegląd kwartalny SSP.
· Kwotę netto + vat oraz kwotę (brutto) za wezwanie do instalacji.

· Kwotę netto + vat oraz kwotę (brutto) za przegląd roczny SSP.
· Łączną kwotę netto + vat oraz kwotę (brutto) za cały przedmiot zamówienia. 
4. Do oferty należy załączyć:

1) potwierdzenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia fizycznego, w formie kserokopii zaświadczenia lub postanowienia wydanego nie wcześniej niż 3 lata przez właściwego komendanta Policji,
2) kopię świadectwa kwalifikacji G1 eksploatacji dla instalacji do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
3) zaświadczenie o odbytym szkoleniu z Central SSP Polon Alfa 4000 przeprowadzonym przez producenta centrali,
4) oświadczenie/zaświadczenie o pełnieniu obowiązków serwisowania innych systemów sygnalizacji pożaru przez okres nie mniejszy niż 3 lata

5. Oferta musi być podpisana wraz z przesłanymi załącznikami przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

             - pocztą elektroniczną –  na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl
7. Oferent podpisze, wszystkie załączniki wraz z oryginalną pieczątka firmy i dostarczy do oferty. 
w terminie: nie później niż do dnia 19.12.2025 r.  do godziny 8.00  (decyduje data dostarczenia oferty Zamawiającemu).
Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy                 ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków w dniu 19.12.2025 r. o godzinie 900.
III. WYBÓR OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena winna zawierać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy i inne obligatoryjne obciążenia potrącane                               z wynagrodzenia brutto bądź dodatkowo obciążające pracodawcę, które zamawiający, zgodnie                                        z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić (charakter umowy - umowa zlecenie). 
IV. ZAWARCIE UMOWY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty. W razie konieczności zawarta zostanie również umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Załączniki:
1. Klauzula do umowy cywilno - prawnej CEIDG, spółka cywilna,
2. Zamówienia publiczne RODO,
3. Klauzula oświadczenie od wykonawcy,
4. Formularz oferty. 

Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV:  50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu
1. Obowiązki Wykonawcy:

1) Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), oraz wytycznymi producenta. 

2) Wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych wynikających z instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład systemów. 

3) Dojście do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, zainicjowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta.

4) Wszystkie funkcje centrali należy badać manualnie. 

5) Podczas przeglądów Wykonawca powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu. 

6) Wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być odnotowane w książce eksploatacji (będąca na stanie MZBK)  i niezwłocznie usunięte.

7) Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego. 

8) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą, co najmniej: 

a) opis i przyczynę usterki, 

b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) przewidywany termin naprawy.

9) Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy.
10) Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Wykonawca powinien być do dyspozycji na wezwanie Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami (aby je odpowiednio zabezpieczyć). Czas  reakcji do 3h. Każde wezwanie rozliczane będzie, za kwotę podaną w formularzu oferty. 
2. Harmonogram przeglądów technicznych:

1) Przeprowadzenie rocznego przeglądu serwisowego polegającego na kompleksowej kontroli wszystkich elementów SSP do 29.12.2026 r. w budynku Rynek 2 oraz Kościelna 11 w Sławkowie; do 09.09.2026 r. w budynku Mały Rynek 9 w Sławkowie. 
2) Przeprowadzanie kwartalnych przeglądów serwisowych SSP. Pierwszy przegląd do 24.03.2026 r., drugi przegląd do 24.06.2026 r., trzeci przegląd do 26.09.2026 r. czwarty przegląd do 23.12.2026 r.
3. Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

3.1 Podczas kwartalnego przeglądu serwisowego SSP Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
co najmniej następujących czynności:

1) sprawdzenie daty i czasu na centrali pożarowej,

2) sprawdzenie, czy centrala wskazuje stan dozorowania,
3) sprawdzenie, czy po ewentualnych zarejestrowanych alarmach, nastąpiły działania eliminujące powody ich występowania,
4) sprawdzenie, czy w przypadku konieczności wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego wyłączenia danej linii dozorowej w centrali – przywrócono do stanu dozorowania całą centralę (wszystkie linie dozorowe),
5) sprawdzenie zapasu papieru dla drukarki, w razie potrzeby założenie nowej rolki z papierem,
6) sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i kontrola działań podjętych w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy systemu,
7) przeprowadzenie testu wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika odnotować w książce eksploatacji,
8) spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,
9) sprawdzenie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego,
10) sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych,
11) rozpoznanie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogłyby mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych,
3.2 Podczas rocznego przeglądu serwisowego SSP Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

1) Sprawdzenie daty i czasu na centrali pożarowej,
2) sprawdzenie, czy centrala wskazuje stan dozorowania,
3) sprawdzenie, czy po ewentualnych zarejestrowanych alarmach, nastąpiły działania eliminujące powody ich występowania,
4) sprawdzenie, czy w przypadku konieczności wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego wyłączenia danej linii dozorowej w centrali – przywrócono do stanu dozorowania całą centralę (wszystkie linie dozorowe),
5) sprawdzenie zapasu papieru dla drukarki, w razie potrzeby założenie nowej rolki z papierem
6) przeprowadzenie testu wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika odnotować w książce eksploatacji,
7) sprawdzenie poprawności działania czujek za pomocą imitatora dymu lub temperatury zgodnie 
z zaleceniami producenta,
8) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone - przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji,
9) rozpoznanie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku i jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych,
10) sprawdzenie, czy wokół każdej czujki jest wymagana wolna przestrzeń – co najmniej 0,5m 
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, 

11) sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych,
12) przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, szkoleń personelu obsługującego i osób dozoru,

13) kontrola znajomości postępowania w przypadku alarmu przez osoby dozoru Zamawiającego 
i niezbędny instruktaż.

13
4

