Sławków, dnia 11.03.2026r.
MZBK w Sławkowie 
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 170 000 złotych 

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sławków- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
ul. Łosińska 1

41-260 Sławków 

tel. 32/260 99 69, 500 258 734   e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Niniejszym pismem zapraszam/y do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie napraw na instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ulicy Kozłowska 16              (mieszkania 1-6) zarządzanym przez MZBK w Sławkowie”.
DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wykona prace w całości na postawie opisu przedmiotu zamówienia oraz protokołów, które stanowią załącznik nr 4,
3. Wykonawca przestawi ofertę na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 5 wraz z szczegółowym opisem (własny druk) wykonania robót. 

4. Oferent przedstawi kwotę netto + VAT (jeśli taki występuje):
· Kwotę netto + Vat (jeśli taki występuje) za wykonanie ww. zadania.
· Oferta musi być podpisana wraz z przesłanymi załącznikami przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Termin wykonania zadania: 18.05.2026r.
6. Na całkowity koszt zamówienia wchodzi zakup materiałów potrzebnych do wykonania ww. prac, robocizna, zakup materiałów, wykonanie dokumentacji. 
7. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych                    w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

             - pocztą elektroniczną – na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl
             - na skrzynkę elektroniczną e-doręczeń o numerze: AE:PL-63200-72223-EUFGW-14
8. Oferent podpisze wszystkie załączniki, które winien złożyć w terminie: nie później niż do dnia 25.03.2026r. do godziny 915 (decyduje data dostarczenia oferty Zamawiającemu).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy                  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków w dniu 25.03.2026r. o godzinie 930
III. WYBÓR OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena winna zawierać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy i inne obligatoryjne obciążenia potrącane                             z wynagrodzenia brutto bądź dodatkowo obciążające pracodawcę, które zamawiający, zgodnie                                        z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić (charakter umowy - umowa zlecenie).
IV. ZAWARCIE UMOWY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.

V. Prowadzone zapytanie ofertowe zgodnie   z trybem Regulaminu wewnętrznego dostępnego pod linkiem: https://bip.mzbk.slawkow.pl/bipkod/42480884
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres prac będzie obejmował:

Kozłowska 16 (cały budynek) – mieszkania 1 – 6:

1. Wykonać nową instalację wewnętrzną w układzie TNS, 

2. Wykonać nowy WLZ od tablicy licznikowej do rozdzielnicy mieszkaniowej przewodem Cu 3 x 10 mm2,
3. Wykonać uziom dla podłączenia uziemienia nowej instalacji,
4. Przewód PE (punkt podziału) podłączyć do uziemienia, 

5. Zastosować ogranicznik mocy za licznikiem*,
6. Zastosować nową rozdzielnicę w mieszkaniu wyposażoną w:

a. rozłącznik izolacyjny,

b. główny bezpiecznik B25*,

c. zabezpieczenie przepięciowe T1 i T2,

d. wyłącznik różnicowo-prądowy,

e. poszczególne obwody zabezpieczyć wyłącznikami typu S: B16 dla obwodów gniazd, B10 dla obwodów oświetlenia,
7. Zamontować nowe gniazda wtyczkowe w miejscach uzgodnionych z Zarządcą / najemcą,
8. Zamontować nowe łączniki oświetlenia,
9. Wykonać pomiary elektryczne, sporządzić protokoły z pomiarów dla Zarządcy,

10. Wykonać dokumentację powykonawczą, która zostanie przekazana w ciągu 14 dni od zakończenia robót do siedziby Miejskiego Zarządu budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1.  
*- zweryfikować wartość zabezpieczenia zgodnie z umową z dostawcą energii elektrycznej
Załączniki:
1. Klauzula do umowy cywilno - prawnej CEIDG, spółka cywilna.
2. Klauzula oświadczenie od wykonawcy.
3. Zamówienia publiczne RODO.
4. Scan Protokołów.
5. Formularz oferty.

Kod CPV 50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych.
13
175

